目 录

本手册产品包括：

►ZXT-RF220系列:  220V 0–100A PTC放电仪

► ZXT-RF110系列:  110V 0-100A PTC放电仪

► ZXT-RF48系列:  48V  0-100A PTC放电仪

1．简介                             2

- 概述

- 特点

- 型号说明

- 技术规格

2．适用范围及工作条件               3

★ 适用范围

★ 使用环境

- 安全条件

3．结构                             4

- 箱体尺寸

- 面板

4．安装及测试                       5

- 运输与拆卸

- 电气连接

5．操作说明                         5

一、简介

1.1 概述

在电力、通信行业直流系统中的固定式铅酸蓄电池，或者阀控式密封铅酸蓄电池，其每组容量均在100~3000Ah左右，为了核对电池组容量，每年必须对电池组进行一次深度充放电试验，以便检验电池组的容量，保证电力或通讯系统的可靠运行，我公司的GP-RF系列智能PTC放电仪采用新型高效PTC发热元件配合高性能CPU，使产品具备一下特点：

- 采用PTC发热元件，自限功率；

- 风速稳流技术，无功率开关变换，寿命长，纹波电流小；

- 恒流放电模式，自动计算电池容量；

- 终止条件可以选择电池电压、放电电流、累计容量；

- 多模块可无主自由并机，便于组合为大容量放电系统；

- 无需交流输入，方便使用 ；

- 126×64汉字液晶显示各种放电参数及100组历史记录。

1.4 型号说明

### ZXT-RF220□□□ □

W-机架式, L-移动式(便携式)

额定电池放电电流

额定电池电压

电阻放电方式

公司缩写

1.4 电气技术规格

■220V PTC蓄电池放电装置

型号                    ZXT-RF22020W (L)                 ZXT-RF22080W (L)

额定放电电流：          20A                             80A

电池电压：              220V  +/-15% （可设定）

直流电流纹波系数：      < 0.01%

放电电流稳流精度：      ≤±1%

保护：                  电池极性反接保护

体积（长×宽×高）  ：  430×630×178 mm（W）          550×180×450 mm（L）

噪声：                  <60dB

使用环境：         0-40℃ 1000m最大湿度95% 不凝结

重量：                  14kg                           16kg

二、适用范围及工作条件

2.1 适用范围

适用于电力系统、通讯系统等蓄电池组放电试验，也可以作为电子生产厂的试验负载，使用方便，便于功率调节。

2.2 使用环境

装置应安装于室内，为减少火灾和电击危险，应远离易燃体、汽体和腐蚀性物质。装置通风槽和其他开孔用于设备冷却，不要堵塞开孔或插入异物，不要将磁介质放在设备上，此举会导致数据损坏。电池组电压范围应满足设备需求，电池极性不得接反！

以下事项发生，勿继续使用设备：

- 风机故障；

- 前面板指示与设定不符；

装置无用户自修理部件，为防电击危险，任何情况下不要试图更换内部部件！所有故障请问分销商。

2.3主要安全守则

为确保个人生命安全，放电仪在设计及生产中也采取了必要措施，但错误运用会导致潜在电击及火灾，为确保设备安全，请仔细阅读以下基本守则：

- 清理设备前先切断电池组联接，勿使用液体或气体清洁器，用干布擦除装置表面的污迹及灰尘；

- 输入供电线缆上放置任何物品；

- 遵守标刻于装置上的所有警告和指令；

- 勿使装置相联的线缆过载；

- 勿向设备开孔塞入异物及喷洒液体；

- 不要试图自己维修，设备内部不含任何用户维修部件，所有服务请咨询授权服务人员。

三、结构

3.1 ZXT-RF220100L（便携型）

ZXT-RF22020L（便携型）

ZXT-RF11050L（便携型）

555

430

＋ －   电源

168

# 四、安装

警告：不正确的安装将不能获得保修！

# 4.1 拆封与检视

当拆封包装盒后，设备机箱上有：用户使用手册

拿掉包装盒，如设备似有损坏时，勿试图去操作。

如有任何损坏，请保留原包装盒勿动，并联系分销商等待处理。

4.2 安装

放电装置是安装在直流屏中或移动使用的设备，在安装设计中应确保通气口中的空气流通不被堵塞，堵塞空气流通将导致放电电流达不到设定值。设备上下（或前后）的空间不小于300mm。

# 五、操作说明

为确保设备正常工作，按下列步骤进行：

- 保证前级所有断路器处于OFF状态。

- 确保直流输入电压及极性正确。

5.1 操作面板示意图如右：

5.2 操作说明

1）开机

将前面板“辅助电源”开关打开，显示关于版本信息的画面，如图1。同时绿灯常亮。

(注:ZXT-RF48200L机型面板有4只50A断路器,需要根据设定的电流大来选择,闭合一只开关最大可以增加50A放电电流)。

蓄电池放电装置

2）功能选择

等待2秒后，会自动进入图2所示的功能选择画面。按“(”“(”键，可使光标在功能菜单上移动，选择某一项功能后，按回车键即可进入该功能。

工作数据

历史数据

参数设置

启动（停止）

3）工作数据

在功能选择画面中，选择“工作数据”，按回车键即进入下图所示参数设置画面。

直流放电电流：

30.0A

按“(”“(”键，可以浏览放电容量等参数

4）历史数据

在功能选择画面中，选择“历史数据”，按回键即进入如下图所示数据浏览画面。

在该界面中，按“(”“(”键可选择、查看任一条记录，按“(”“(”键可浏览所示记录中的其它各项。

每个记录包括的项目有：放电起始时间、放电电流、放电容量。

NO 01   总记录 23

放电终止时间

2004年11月20日

15时30分

放电电流：30.0A

放电容量：100Ah

5）参数设置

a) 放电电流：在功能选择画面中，选择“参数设置”，按回车键即进入图3所示参数设置画面。

放电电流：

30.0A

按回车键后，数值位置出现光标，按“(”“(”键设置数据，再按回车键确认。

b) 终止电压：

放电终止电压：

187V

按回车键后，数值位置出现光标，按“(”“(”键设置数据，再按回车键确认。

终止电压的数值＝1.8V×单体节数。

c)终止容量：

放电终止容量：

1000Ah

按回车键后，数值位置出现光标，按“(”“(”键设置数据，再按回车键确认。

当系统满足容量终止时，放电终止。

d) 修正日期：

修正日期：

2004年12月10日：

14时30分

按回车键后，数值位置出现光标，按“(”“(”键设置数据，再按回车键确认。

e) 模块状态：

机器状态：主机（从机）

地址号：1

波特率：1200

放电装置需要多台并机或外部通讯时必须设定此界面，按回车键后，“主机”位置出现光标，按“(”“(”键将该模块设置为主机或从机。按“(”“(”选择地址号或波特率，按“(”“(”键设为所需值。全部设定后，按回车键确认。

设置要点：在所有并机模块中，主机只有1台，其地址号只能为1，从机最大数量可达8台，地址号必须从2起始。

f) 从机数据：

从机放电电流：

10A

从机台数：4

当某台模块设为主机后，必须根据总的放电电流按平均原则来设定从机放电电流，例如：蓄电池组的容量为1000Ah，30A放电模块有4台，在主机上应将主机及从机的放电电流全部设定为25A，从机台数为3。设定完成后，按回车键确认。

6）启动/停止

参数设置好后，在功能选择画面中，选择“启动”，按回车键，设备开始放电工作，同时绿灯闪烁。

选择“工作数据”栏，按“(”“(”键可翻看设备实时数据和状态。按“ESC”，移动光标到“停止”可中断放电。LCD提示用户是否中断放电，按“ESC”继续放电。按回车中断放电，返回功能选择画面。

终止放电?

放电完毕，LCD显示“放电完毕”提示，并同时有声光提示。放电完毕后数据自动存储，用户可以在数据浏览中查看。

7）故障

当设备在放电过程中出现故障时会有相应的报警界面提示和声光报警，同时设备自动终止放电。用户可以在故障提示画面中按“ESC”键返回功能选择画面。

告警：

电池电压异常！

质量保证

为确保品质优良，产品出厂前已经过严格测试。本公司向用户保证在此保证卡内所列明之电源系统性能良好及机件完整。提供一年免上门保修服务，保修条例如下：

- 自购买一年保用期内，机件如有损坏或发生故障，经本公司技术人员检查实该机属正常使用下发生者，将提供免费修理或更换新机，超出质保期后只收取损坏零件费及设备运费。

- 本保证卡内所列明之电源装置在下列情况，保修期会自动失效：

A、曾因错误操作，疏忽使用，和不可抗拒的因素而引致损坏。

B、曾经非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条。

C、不按原厂提供之安装要求安装。

- 请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据以便技术查阅。

用户资料表

用户单位 联系电话 用户地址 电子邮件 产品型号 本机号码 购机时间 经手人员

维修记录表

| 日期 | 维修种类 | 摘 要 | 维修员 | 用户签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：请填写用户资料，复印一份并加盖公章后立该传真到本公司市场部存档。

深圳市中兴通技术有限公司

地址：深圳市宝安区福永白石厦新塘工业园新塘大道2号

兴富为科技工业园第4层B单元

电话：（0755）61559133、61559139   传真：0755－27393886

ZXT-RF系列蓄电池放电装置

使用说明书

版本：2.0

深圳市中兴通技术有限公司