出 版 说 明

内容介绍

为指导相关设备生产厂利用我公司的相关产品进行设计、调试，特编制本技术指导书。

本书详细地描述了装置的外观、功能和参数指标、接口定义和操作说明等内容。

读者对象

本书适合于电力操作电源合作生产厂家、电力操作电源用户、电力操作电源设计与维护工程师等，要求具备较好的电脑操作技能，熟习一般的DOS命令，了解网络的使用及配置。

本书的约定

一、产品上标记

在高压存在的地方粘贴此标记。

在机柜底框架保护接地端上加此标记牌。

二、手册中标记

( 注意      注意字句指可能造成本设备或其它设备损坏的状况或做法。

目    录

1 概述	2

2 系统架构示意图	2

3 性能参数	2

4 外形结构与接口	2

4.1外形结构	2

4.2端口定义	2

4.3端口引脚定义表	3

4.4按键及指示灯定义	3

5 数据源设备要求	3

6 网络客户端	4

7 网络对时服务器	5

8 储存	5

1 概述

为了满足智能电网提出的互操作性要求，PSM-P10 IEC61850协议转换器可将原来不满足DL/T 860变电站通信网络和系统要求的系统的装置，通过本设备，可无隙接入满足要求的通信网络系统中。

本装置采用32位高速CPU及实时嵌入式操作系统，最多可同时将二套设置接入满足DL/T860要求的通信网络中去，满足以下标准：

DL/T 860.81-2006变电站网络和系统 第8-1部分：特定通信服务映射(SCSM)对MMS(ISO 9506-1和ISO 9506-2)及ISO/IEC8802-3的映射；

DL/T 860.10-2006变电站通信网络和系统 第10部分：一致性测试；

# 2 系统架构示意图

本装置作为服务器工作于变电站网络设备用，可同时有10个客户端访问，下图表示本装置如何将已的的变电站电源设备纳入到新的变电站通信网络中。注意图示中的箭头不是真正意义上的信号流，而是表示数据源设备信息的传输方向。

# 3 性能参数

● 工作电源：DC24V/1A

● 工作温度：-5°C～+45°C

● 储存温度：-40°C～+70°C

● 相对湿度：10％～90％RH

● 海拔高度：≤2000m

● RS485端口：3个（9600波特率）

● LAN 端口：2个（10M/100M自适应）

● 对时方式：SNTP网络对时

● MTBF≥100000h。

# 4 外形结构与接口

## 4.1外形结构

## 4.2端口引脚定义表

| 信号名称 | 引脚号 | 信号定义 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN1 & LAN2 | 1 | TX+ | 标准RJ45接口 |
|  | 2 | TX- |  |
|  | 3 | RX+ |  |
|  | 4 | n/c |  |
|  | 5 | n/c |  |
|  | 6 | RX- |  |
|  | 7 | n/c |  |
|  | 8 | n/c |  |
| COM0 | 1 | RXD | 设备生产厂家调试下载接口， 对用户不可见 |
|  | 2 | TXD |  |
|  | 3 | GND |  |
| COM1 | 1 | 485A | 数据源设备接口1 |
|  | 2 | 485B |  |
| COM2 | 1 | 485A | 数据源设备接口2 |
|  | 2 | 485B |  |
| COM3 | 1 | 485A | 备用接口 |
|  | 2 | 485B |  |
| 电源 | 1 | + | 工作电源24V输入，电源范围20~28V |
|  | 2 | - |  |
|  | 3 | PE | 接大地 |

## 4.3按键及指示灯定义

| 信号名称 | 说 明 |
| --- | --- |
| RESET | 复位按键，在改变配置后需复位操作方生效 |
| RUN | 运行指示灯，当CPU在正常运行时，以1s的时间间隔闪烁 |
| POWER | 电源指示灯 |
| T1 | COM1口发送数据指示灯，当发送数据时，闪烁 |
| R1 | COM1口接收数据指示灯，当接收数据时，闪烁 |
| T2 | COM2口发送数据指示灯，当发送数据时，闪烁 |
| R2 | COM2口接收数据指示灯，当接收数据时，闪烁 |
| T3 | COM3口发送数据指示灯，当发送数据时，闪烁 |
| R3 | COM3口接收数据指示灯，当接收数据时，闪烁 |

# 5 数据源设备要求

要求数据源设备采用RS485通讯接口，波特率固定为9600bps，1个起始位，8位数据位，1位停止位，无校验，通讯协议采用MODBUS-RTU，支持03遥测及02遥信功能码。

# 6 网络客户端

本设备作为服务器为客户端提供数据，最多同时支持10个客户端同时访问本服务器。本设备提供2个以太网接口，要求此两端口处于不同的网段中。

本设备2个以太网接口为标准的RJ45，第1个以太网接口默认的IP地址为：192.168.2.150；第2个以太网接口默认的IP地址为：192.168.3.150。用户通过修改本装置的comm.cfg文件来配制IP地址，设置项如下：

[NET1]

IP=192.168.2.150

MASK=255.255.255.0

[NET2]

IP=192.168.3.150

MASK=255.255.255.0

建议现场采用LAN1,不要修改LAN2的IP地址。LAN1其对应的IP地址为[NET1],可指定其Ip地址，注意需保证其与[NET2]不在同一网段中即可。

(  注意:

如本装置的2个Ip地址被修改并遗忘后，将不可现场恢复。

本装置的模型ICD文件位于装置根目录，其文件名为icd.xml.

现场可通过装置提供的文件传输服务下载本文件；或通过‘FTP’命令下载本文件,通过‘FTP’连接时，用户名及密码都为icr,连接后，通过‘dir’命令可查看到所有可以下载的文件，目录如下：

用户可通过‘get’命令下载上述图片中所列出的所有文件，也可通过‘send’命令上传修改后的文件，注意如上传文件时，需用‘delete’命令删除目录中已有的同名文件。

# 7 网络对时服务器

本装置可作为客户端支持sntp网络对时，需设置对时服务器的IP地址,只需将装置的根文件startup.cfg中以下配置信息：

sntp_ServerAddr 192.168.2.168

将其中的IP地址改为实际网络中对时服务器的IP地址即可，每隔15秒进行一次对时操作。

# 8 储存

模块应储存在-40°C～+70°C、相对湿度不大于90％、无腐蚀性气体、空气流通的室内，储存期限为1年。

# Text boxes

数据源设备

PSM-P10

网络设备

工作站

单位：mm

LAN2  LAN1    COM0  COM1 COM2 COM3    DC24V